San José,  28 de Abril  de 2020

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 20 de los corrientes en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 79.53 m

Nivel dinámico: 80.00 m

Caudal: 11.75 l.p.s – bombeando al tanque y medido con el hidrómetro

Caudal _ 13.80 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Voltaje con equipos apagados : 469 – 468 – 464

Voltaje con equipos funcionando : 462 – 460 - 461

Amperaje de trabajo: 36 – 36 – 36

Aislamiento a tierra: 10.00 megohmios

Presión línea pozo – tanque de almacenamiento : 25 psi

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento da valores muy buenos

- El nivel estático y dinámico dan valores muy similares , lo que refleja estabilidad en el comportamiento del acuífero

- Se sustituyó el manómetro , ya que se encontraba en mal estado

- Se realizó medición de caudal  a descarga abierta , y luego a 25 psi que es la carga que tiene que vencer la bomba entre pozo – tanque de almacenamiento y da valores similares a las que suministra el hidrómetro , por lo tanto carga total : 80 + 18 : 98 m – 100 m

Adjunto gráfico comparativo

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I