| ASOCIACIÓN ADMINISTRADOR DE ACUEDUCTO RESIDENCIAL LISBOA INFORME DE MANTENIMIENTO DE POZOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA : 17 Agosto 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONDICIONES ANTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor |  |  |  | Bomba |  |  |  |
| Marca Flanklin Electric | Amp 39.5 | Max amp 45.2 |  | Marca Goulds | Modelo 5 THC – 9 |  |  |
| H . P 30 | P . H 3 | Modelo |  | Date | Serie |  |  |
| POZO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel estático 79.55 m |  |  | Nivel dinámico --- m |  | Caudal --- g.p.m |  |  |
| Profundidad 110 m |  |  | Colocación bomba 98.50 m |  | Tubería H.G 7.5 cms |  |  |
| Aislamiento 0.01 Megaohmios |  |  | Voltaje 450 – 459 – 455 |  | Amp -- | Amp -- | Amp -- |
| CONDICIONES ACTUALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor ( nuevo ) |  |  |  | Bomba ( nueva ) |  |  |  |
| Marca Flanklin Electric H.P 30 P.H 3 volts 460 |  |  |  | Marca Apec Modelo 230 S 300-10 |  |  |  |
| POZO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel estático 79.55 m |  |  | Nivel dinámico 79.85 m |  | Caudal 18.92 l.p.s |  |  |
| Profundidad 110 m |  |  | Colocación bomba 98.50 m |  | Tubería H.G 7.5 cms |  |  |
| Aislamiento 60 Megaohmios |  |  | Voltaje 449 – 458 - 455 |  | Amp 44.2 | Amp 40.5 | Amp 44.5 |
| Observaciones y Recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| - El pozo quedò trabajando en buenas condiciones |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se sustituyó motor , bomba , 6m tubería y 1 check vertical |  |  |  |  |  |  |  |
| - El caudal anotado es a descarga abierta , a la par del pozo , cuando se conecta a la red el nivel sube a 79.78 m , lo que sugiere que extrae menos agua , según el hidrómetro se mide un caudal de 14.60 l.p.s llegando a los tanques |  |  |  |  |  |  |  |
| - Es importante realizar las siguientes mejoras : 1) Se encontró una pega en el cable que sale del pozo y esta dentro del tubo y con agua 2) El check horizontal que se encuentra a la salida del pozo se encuentra en mal estado . El panel de control hay que revisarlo , y sobre todo el subminitor que se le desconectó las funciones de apagado . Se ajustaron los valores . 3) Debajo de los tanques existe una caja y el agua se introduce por medio de los conductos eléctricos y llega hasta el pozo por el desnivel . 4) Finalmente el aislamiento anotado es a la par del pozo – caja de registro , cuando se mide en el panel el valor se baja a 19 megaohmios , lo que sugiere humedad , revisar y reparar |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar mantenimiento cada 24 meses aproximadamente y sustituir 5 tubos |  |  |  |  |  |  |  |