San José,  11 de Diciembre de 2019

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 10 de los corrientes en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 79.55 m

Nivel dinámico: 80.21 m

Caudal: 13.88 l.p.s – bombeando al tanque

Caudal _ 13.88 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Voltaje con equipos apagados : 466 – 468 – 464

Voltaje con equipos funcionando : 460 – 460 - 459

Amperaje de trabajo: 36 – 35 – 36

Aislamiento a tierra: 10.00 megohmios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento da valores muy buenos

- El nivel estático y dinámico presentan una ligera recuperación en comparación con las mediciones realizadas en Setiembre , lo anterior se puede deber  a  una mayor recarga del acuífero y por estar al final de la época de invierno

- El comportamiento es muy similar a pesar de haber sustituido la bomba de 30 a 25 H.P lo que representa un menor amperaje

Adjunto gráfico comparativo

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I