San José,  16 de Febrero de 2020

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 10 de los corrientes en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 79.49 m

Nivel dinámico: 79.89 m

Caudal: 11.75 l.p.s – bombeando al tanque y medido con el hidrómetro

Caudal _ 13.88 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Voltaje con equipos apagados : 469 – 470 – 464

Voltaje con equipos funcionando : 459 – 462 - 461

Amperaje de trabajo: 37 – 36 – 36

Aislamiento a tierra: 10.00 megohmios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento da valores muy buenos

- El nivel estático y dinámico siguen presentando  recuperación en comparación con las mediciones realizadas en Diciembre , lo anterior se puede deber al comportamiento del acuífero por efecto de la recarga y su movimiento aguas abajo

- Se observa una diferencia en el caudal medido a la par del pozo y del medido con el hidrómetro  , lo anterior se puede deber a que existe algún tipo de restricción con el nuevo caudalímetro , ya que fue sustituido recientemente .

- Como dato importante la presión en el pozo es de 42 psi – 30 m de carga adicional

Adjunto gráfico comparativo

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I