San José ,17 de Julio  de 2017

Srs

Urbanización Lisboa

Pte

Asunto : INFORME FUNCIONAMIENTO POZO

Estimados Srs :

Le remito información recopilada el día 13 de los corrientes

Nivel estático : 78.85 m

Nivel dinámico : 79.38 m – bombeando al tanque de almacenamiento

Nivel dinámico : 79.55 m – Bombeando a la par del pozo

Caudal : 16.40 l.p.s – a la par del pozo

Amperaje : 44.4 , 40.5 , 44.7

Voltaje : 452 , 449 , 460

Aislamiento a tierra :

En el panel de control : 0.15 megaohmios

A la par del pozo : 0.30 megaohmios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Las condiciones hidráulicas del pozo se encuentran bien , y similares a las realizadas en el año 2015 .

- Las condiciones eléctricas se encuentran dentro del rango recomendado por el fabricante , a excepción del aislamiento , ya que como se puede notar da valores muy bajos , y al realizar las dos mediciones podemos concluir que el problema lo ocasiona bajo aislamiento del motor y/o del cable , por lo que se requiere extraer los equipos , revisar y sustituir lo dañado

Adjunto fotografías

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I