San José,  23 de Junio de 2019

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 14 de los corrientes en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 78.49 m

Nivel dinámico: 79.75 m

Caudal: 14.92 l.p.s – bombeando al tanque

Caudal _ 18.00 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Voltaje: 455 – 452 – 462

Amperaje de trabajo: 45 – 40 – 45

Aislamiento a tierra: 4.00 megohmios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento da valores aceptables

- Es importante realizar otra revisión en un plazo de 3 meses para tener datos recientes y poder comparar alguna variación

- Finalmente considero que el sistema no requiere de ningún mantenimiento.

- Se mantienen condiciones de trabajo de la revisión de marzo

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I