San José,  06 de Julio de 2020

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 30 de Junio  en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 77.98 m

Nivel dinámico: 78.50 m

Caudal: 11.76 l.p.s – bombeando al tanque y medido con el hidrómetro

Caudal _ 13.80 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Voltaje con equipos apagados : 469 – 468 – 466

Voltaje con equipos funcionando : 463 – 462 - 463

Amperaje de trabajo: 36 – 36 – 36

Aislamiento a tierra: 10.00 megohmios

Presión línea pozo – tanque de almacenamiento : 25 psi

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento da valores muy buenos

- El nivel estático y dinámico muestran una recuperación , a causa del periodo de lluvias

- Se realizó medición de caudal  a descarga abierta , y luego a 25 psi que es la carga que tiene que vencer la bomba entre pozo – tanque de almacenamiento y da valores similares a las que suministra el hidrómetro , por lo tanto carga total : 80 + 18 : 98 m – 100 m

Adjunto gráfico comparativo

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I