San José,  15 de Marzo de 2019

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 14 de los corrientes en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 78.39 m

Nivel dinámico: 79.78 m

Caudal: 14.49 l.p.s

Voltaje: 450 – 444 – 456

Amperaje de trabajo: 45 – 41 – 45

Aislamiento a tierra: 9 megohmios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento da valores buenos y se pueden comparar con la tabla adjunta.

- Es importante realizar otra revisión en un plazo de 3 meses para tener datos recientes y poder comparar alguna variación

- Finalmente considero que el sistema no requiere de ningún mantenimiento.

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I