San José,  14 de Setiembre de 2019

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto :  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs :

Le  detallo información de la revisión realizada el día 11 de los corrientes en el pozo que abastece la Urbanización

Nivel estático: 80.13 m

Nivel dinámico: 80.48 m

Caudal: 15.20 l.p.s – bombeando al tanque

Caudal _ 18.00 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Voltaje con equipos apagados : 469 – 468 – 462

Voltaje con equipos funcionando : 458 – 459 - 461

Amperaje de trabajo: 44 – 43 – 43

Aislamiento a tierra: 5.00 megohmios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- Se me indicó que se ajustaron los tabs del transformador , lo que se muestra en el voltaje tanto con equipos apagados como funcionando . La caída más importante se da en las líneas 1 y 2 , se puede deber al tipo de transformador , calibre del cable , etc .

- El aislamiento da valores aceptables

- El nivel estático presenta una profundidad mayor que la revisión de junio , pero el abatimiento y comportamiento del acuífero es similar , lo anterior se puede deber  a las pocas lluvias y recarga

- En cuanto a los transformadores les recomiendo solicitar un estudio al ICE sobre el tipo de trasformador que se tiene , para tener las especificaciones técnicas a mano en caso de ser requeridas .

- Se adjunta fotografías de un sistema trifásico para un motor de 25 H.P , que consta de tres transformadores .

- Finalmente les recuerdo que con anterioridad se tenía una motobomba de 25 H.P y se pasó a 30 H.P

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I